Fecha de registro: 14 y 15-05-22
Descripción: Comportamiento del shunt por tiro natural / revoco de aire, duración del ensayo 48h 45´ (1 ventana abierta al patio comunitario).

Presión diferencial, ΔPa (shunt-baño):


No disponible en este ensayo

CO2 ppm en el baño de la vivienda:

[image: image4.jpg]80

78
76 'ay N

74 J_I
» T i = 7 e—y,
o\ A [ “—\A IJ

68

66

64
62

60 L e e L e e L e e s s B L e e L e e e e e e A S H B H B

17:00:00 19:30:00 22:00:00 0:30:00 3:00:00 5:30:00 8:00:00 10:30:00 13:00:00 18:00:00 6:30:00 16:30:00





Humedad relativa Hr % (baño):

[image: image2]
Caudal lts/sg (entrada salida del baño):

No disponible en este ensayo

Resultados del ensayo:

	Duración del ensayo: 48h 45´ / 14 y 15-05-22
Estado de la vivienda: vacía
Efecto de ventana abierta al patio comunitario

	
	Media
	Máx

	ΔPa < 0
	No disp.
	No disp.

	Caudal l/sg 
	No disp.
	No disp.

	CO2 ppm mínimo
	582 (8:20h, 14-05)

	Tiempo
	61,1 % < 700ppm CO2

 (29h 47´)

	ΔPa > 0
	No disp.
	No disp.

	Caudal l/sg 
	No disp.
	No disp.

	CO2 ppm máximo
	1489 (12:40h, 15-05)

	Tiempo
	38,9 % > 700ppm CO2 (18h  58´)


[image: image1][image: image3.jpg]1450

1350

1250

1150
1050

950

850

750
650

oA,

550

450

350

17:00:00

19:30:00 22:00:00

0:30:00

3:00:00

5:30:00

8:00:00

10:30:00 13:00:00

15:30:00

18:00:00

20:30:00

23:00:00

1:30:00

4:00:00

6:30:00

9:00:00

11:30:00

14:00:00

16:30:00




